Приложение

к постановлению Главы

городского поселения Игрим

от «06» декабря 2023 г. № 05

Оглавление

Общие сведения	5

Общая часть	7

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Игрим.	17

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	17

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	22

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	26

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению	26

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	27

2.1	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	27

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии		31

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	34

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.	35

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.	36

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	37

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей		37

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	42

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения 	43

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения	43

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения	43

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	44

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения		44

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии		45

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	47

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	48

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	48

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	48

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	..................................................................................................................................................48

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	49

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	50

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	50

Раздел 6.	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей	51

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	51

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	51

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения		65

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	65

6.5	Предложения  по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	65

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	68

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	68

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	68

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	69

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.	69

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	76

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.	76.

8.4	Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.	76

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.	76

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	77

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	77

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	78

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	79

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	79

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	79

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	80

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	81

10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	81

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	81

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	81

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	83

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	83

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	84

Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям	88

Раздел 13.  Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения	89

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	89

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	89

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	89

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	89

13.5	Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок	90

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	90

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	91

Раздел 14.  Индикаторы развития систем теплоснабжения	93

Раздел 15.  Ценовые (тарифные) последствия	84

# Общие сведения

Настоящий документ является актуализацией утвержденной схемы теплоснабжения городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2040 года (актуализация на 2024 год) выполнены ИП Жеребцовой М.А. по контракту, заключенному с Администрацией муниципального образования городское поселение Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

-	Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-	Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-	Постановлением Правительства Российской Федерации №5 от 10.01.2023 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения»;

-	Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации и Министерства Регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

-	РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006.

А также иными нормативными документами, регулирующими вопросы теплоснабжения.

В ходе выполнения актуализации уточнен и скорректирован прогноз перспективной застройки на территории городского поселения Игрим и прогноз перспективной тепловой нагрузки.

В результате значительной корректировки прогноза перспективной нагрузки подверглись корректировке мероприятия по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) и системы транспорта теплоносителя.

# Общая часть

Территория и климат

Игрим – городское поселение в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Территория городского поселения Игрим входит в состав территории Березовского района. Границы поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Он расположен на правом берегу реки Северная Сосьва, ниже устья реки Малая Сосьва. Аэропорт с грунтовой ВПП длиной 2030 м.

Автомобильной дорогой местного значения Игрим связан с деревней Нижние Нарыкары (35 км). Дорога на протяжении 2/3 длины имеет щебеночное покрытие.

Муниципальное образование «Городское поселение Игрим» включает в себя четыре населённых пункта:

- п. Игрим;

- д. Анеева;

- п. Ванзетур.

Все населенные пункты расположены обособленно в разных частях поселения и связаны между собой только зимниками.

Численность населения городского поселения Игрим, по состоянию на 2023 год составляет 8838 человек.

Часть населения городского поселения занята в газовой отрасли (ООО «Газпром Трансгаз Югорск»), а также РЭБ флота филиал ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».

В п. Игрим три детских сада, детская школа искусств, детско-юношеский центр, две средние общеобразовательные школы, профессиональный колледж, городская и детская библиотеки, дом культуры, молодёжный центр, выставочный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс, дворец спорта для детей и юношества, спорткомплекс «Юность».

Игримская районная больница № 2, в своём составе имеет стационар на 100 коек круглосуточного пребывания, поликлинику на 245 посещений в смену, отделение скорой и неотложной медицинской помощи, клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическую службу, кабинеты ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностик.

Климат в данном районе - резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся шесть – семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» и климатическим районированием территории страны, городское поселение Игрим относится к 1 климатическому району, подрайону IB. Для данного района установлены следующие климатические параметры (таблица 1):

Климатические параметры гп. Игрим

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода. | сутки | 283 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха. | °С | -9,7 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. | °С | -43 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | м/с | 3,5 |
| Среднегодовая температура воздуха | °С | -3,8 |

Среднемесячные значения температур на территории городского поселения Игрим приведены в таблице 2.

Средние значения температур по месяцам

| Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура, °C | -22,3 | -19,8 | -13,4 | -4,3 | 2,9 | 11,2 | 15,9 | 13,0 | 6,8 | -2,8 | -13,3 | -19,7 | -3,8 |

Устойчивый снежный покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 43 см, максимальная глубина промерзания почвы 50-300 см, Господствующие ветры – юго-западного направления.

Грунтами на большей части территории являются пески пойменных отложений различной степени плотности и влагонасыщенности. Территория входит в зону прерывистого распространения многолетних мёрзлых пород. Мерзлотные явления наблюдаются на всей территории. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 3,1 м.

Существующее положение в сфере теплоснабжения

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения городского поселения Игрим приведен в Разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2040 года (актуализация на 2024 год).

Общая характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей п. Игрим осуществляется от водогрейных котельных, работающих на газе. По состоянию на начало 2023 г. в поселке функционирует шесть источников тепловой энергии, работающих на природном газе. Эксплуатацию, ремонт и обслуживание, как оборудования источников энергии, так и тепловых сетей осуществляет теплоснабжающая организация – МУП «Теплосети Игрим». В июне 2023 года выведена из эксплуатации котельная № 1 (п. Игрим, ул. Быстрицкого, 9). С учетом ликвидации «старой» котельной и ввода БМК №1 общая установленная мощностью составляет 78,11 Гкал/час

В п. Ванзетур действует одна угольная котельная № 6, установленной тепловой мощностью котлоагрегатов 3,2 Гкал/ч.

Перечень котельных представлен в таблице 3.

Перечень котельных гп. Игрим

| Наименование | Эксплуатирующая организация | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 | МУП «Теплосети Игрим» | п. Игрим, ул. Быстрицкого 9 | 2023 |
| Котельная № 2 |  | п. Игрим, ул. Лермонтова, 1а | 1974 |
| Котельная № 3 |  | п. Игрим, ул. Кооперативная 70 | 1975 |
| Котельная № 4 |  | п. Игрим, ул. Промышленная 36 | 2009 |
| Котельная № 5 |  | п. Игрим, ул. Промышленная, 55 | 1988 |
| Котельная № 9 |  | п. Игрим, ул. Водников 5а | 2014 |
| Котельная № 6 |  | п. Ванзетур, ул. Таежная 13 | 1998 |

В деревне Анеева централизованное теплоснабжение отсутствует, снабжение потребителей тепловой энергией осуществляется от индивидуальных источников.

Большая часть потребителей частного сектора п. Игрим обеспечивается тепловой энергией от индивидуальных газовых котлов.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является горячая вода с температурным графиком– 95/70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая. Присоединение потребителей систем отопления к тепловой сети – непосредственное без использования смешивающих устройств. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на котельных путем изменения температуры теплоносителя (качественное регулирование).

Прокладка тепловых сетей – подземная бесканальная. Компенсация температурных деформаций производится с помощью установленных П-образных, сильфонных компенсаторов и участков самокомпенсации. Изоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты. Износ тепловых сетей составляет в г.п.Игрим - 77,5%, в п. Ванзетур – 29,42%.

Установленная и располагаемая мощности источников тепловой энергии. Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и

присоединенной тепловой нагрузки

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 82,31 Гкал/ч.

Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине присоединенной нагрузки и значении резерва тепловой мощности представлены в таблице 4.

Баланс тепловой мощности котельных гп. Игрим

| Котельная | Проектная мощность (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Резерв тепловой мощности (Гкал/ч) | Резерв тепловой мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Игрим № 2 | 33,796 | 6,021 | 27,775 | 82,2 |
| Котельная п. Игрим № 3 | 7,2 | 1,761 | 5,44 | 75,54 |
| Котельная п. Игрим № 4 | 10,32 | 11,06 | -0,74 | -7,17 |
| Котельная п. Игрим № 5 | 10,8 | 2,47 | 8,33 | 77,13 |
| Котельная п. Игрим № 9 | 0,516 | 0,042 | 0,47 | 91,86 |
| БМК п. Игрим № 1 | 15,48 | 10,15 | 5,33 | 34,13 |
| Котельная № 6 п. Ванзетур | 3,2 | 0,728 | 2,47 | 77,25 |
| Всего по гп. Игрим | 82,31 | 32,232 | 32,23 | 60,36 |

БМК № 1 - проектная мощность 15,48 Гкал/ч, в консервации оборудования нет, все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 2 – проектная мощность котельной 33,796 Гкал/ч, располагаемая мощность 16,53 Гкал/ч (в консервации находятся 4 котла КВЖ 1/8, один АВА-2 и один Е1/9, которые полностью отключены от системы газоснабжения), все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 3 – проектная мощность котельной 7,2 Гкал/ч, располагаемая мощность 2,9 Гкал/ч, в консервации оборудования нет, все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 4 – проектная мощность котельной 10,32 Гкал/ч, располагаемая мощность 8,85 Гкал/ч. В консервации оборудования нет.  Все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 5 – проектная мощность котельной 10,8 Гкал/ч, располагаемая мощность 4,25 Гкал/ч, в консервации оборудования нет, все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 9 - проектная мощность котельной 0,516 Гкал/ч, располагаемая мощность 0,407 Гкал/ч. В консервации оборудования нет.  Все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Котельная № 6 – проектная мощность котельной 3,2 Гкал/ч, располагаемая мощность 3,2 Гкал/ч, в консервации оборудования нет, все оборудование работает согласно составленного и утвержденного графика.

Отпуск тепла и топливопотребление теплоисточников

В таблице 5 представлено потребление топлива на энергетические нужды котельных с разделением на виды топлива.

Топливопотребление котельными гп. Игрим

| Котельная | Вид топлива | Потребление топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Котельная № 1 | Природный газ, тыс. м3 | 4772,92 | 5877,861 | 5115,564 | 2460,557 |
| Котельная № 2 |  | 3540,602 | 4675,816 | 4227,415 | 2191,152 |
| Котельная № 3 |  | 726,86 | 932,244 | 869,273 | 465,010 |
| Котельная № 4 |  | 2110,18 | 2508,36 | 2305,209 | 1227,038 |
| Котельная № 5 |  | 1448,63 | 1801,33 | 1612,267 | 868,064 |
| Котельная № 9 |  | 43,8 | 46,245 | 47,922 | 27,443 |
| БМК №1 |  | 0 | 0 | 0 | 20,502 |
| Итого по газовым котельным: | 12642,995 | 15841,859 | 14177,65 | 11444,77 |
| Котельная № 6 | Уголь, кг. | 514632 | 629180 | 506622 | 291458 |

На котельных городского поселения доминирующим топливом является природный газ, его доля в топливном балансе составляет 98 %, на уголь приходится 2%.

Тепловые сети

Передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям протяженностью 74,110 км. Износ тепловых сетей составляет в г.п.Игрим - 77,5%, в п. Ванзетур – 29,42%.

Структура тепловых сетей гп. Игрим представлена в таблице 6.

Структура тепловых сетей источников тепловой энергии гп. Игрим

| Котельная | Протяженность тепловых сетей, м | Максимальный диаметр, мм | Минимальный диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК №1 | 22 906 | 426 | 32 |
| Котельная № 2 | 14 372 | 325 | 32 |
| Котельная № 3 | 4 332 | 159 | 57 |
| Котельная № 4 | 17 180 | 325 | 57 |
| Котельная № 5 | 8 742 | 325 | 32 |
| Котельная № 6 | 5 578 | 150 | 25 |
| Котельная № 9 | 1 000 | 89 | 32 |
| ИТОГО | 74 110 |  |  |

Прокладка трубопроводов тепловых сетей котельных гп. Игрим выполнена подземно.

Для защиты наружной поверхности труб от коррозии применяется покрытие праймер в два слоя.

Тепловая изоляция трубопроводов осуществлена матами из минеральной ваты, покровной слой - рубероид.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы и П-образных компенсаторов.

Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий. В качестве арматуры используются затворы дисковые поворотные, задвижки.

Основные проблемы организации теплоснабжения

Анализ существующего состояния теплоснабжения городского поселения Игрим показывает:

- существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора имеет значительный процент износа установленного оборудования;

- основная часть тепловые сети городского поселения Игрим была введена в эксплуатацию в 1975-1988 гг., большая часть сетей превысила срок службы и нуждается в замене;

- значительная доля котельных в покрытии тепловых нагрузок городского поселения Игрим;

- в сетях ГВС не выдерживаются новые повышенные гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного ГВС. Не выдерживается требование СанПиН к температуре воды в местах водозабора, которая, независимо от системы теплоснабжения, должна находиться в пределах 60-75°С;

- низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Тепловая изоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что является причиной повышенных тепловых потерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный;

- насосные, используемые в системе теплоснабжения, не автоматизированы, не обеспеченны электроснабжением от двух независимых источников, поэтому любое отключение электроэнергии может привести к размораживанию тепловых сетей и подключенных к ним отопительных систем.

Описание существующих проблем организации надёжного и

безопасного теплоснабжения поселения

Организации качественного теплоснабжения городского поселения Игрим присущи следующие проблемы:

Системные:

- недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

- разрегулированность систем теплоснабжения.

Источники тепла:

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- недостаточный уровень автоматизации технологического процесса выработки тепловой энергии;

- недостаточный уровень автоматизации при регулировании отпуска тепловой энергии потребителям;

- отсутствие или низкое качество водоподготовки.

Тепловые сети:

- высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;

- заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей (около 50 % всех затрат в системах теплоснабжения);

- высокая степень износа тепловых сетей и превышение критического уровня частоты отказов;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное (высокие потери от перетопов, превышающие 30%) или недостаточное отопление отдельных кварталов и зданий.

Потребители услуг теплоснабжения:

- низкая степень охвата потребителей средствами регулирования теплопотребления;

- низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

Состав документов схемы теплоснабжения

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, установленными постановлением Правительства РФ    от 22.02.2012 года № 154, в состав документов схемы теплоснабжения включены следующие разделы, составляющие обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения городского поселения Игрим до 2040 года:

Раздел 1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

Раздел 2.  Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

Раздел 3. Электронная модель системы теплоснабжения;

Раздел 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

Раздел 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения;

Раздел 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;

Раздел 7.  Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

Раздел 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей;

Раздел 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения;

Раздел 10. Перспективные топливные балансы;

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения;

Раздел 12.  Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации;

Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения;

Раздел 14 Ценовые (тарифные) последствия;

Раздел 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций;

Раздел 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения;

Раздел 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения;

Раздел 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В актуализированной схеме определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения городского поселения Игрим и рассмотрены следующие основные вопросы:

- инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии городского поселения Игрим, технического состояния систем теплоснабжения. По состоянию на 01.01.2023 г. сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления.

Выполнен анализ состояния и планов развития городского поселения Игрим (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2040 г.

На перспективу до 2040 года определены дефициты и избытки тепловых мощностей по населенным пунктам городского поселения Игрим.

На основе проведенного инженерно-технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии городского поселения Игрим.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей городского поселения Игрим и перспективные топливные балансы.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей городского поселения, по каждому источнику тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Выполнено технико-экономическое сопоставление вариантов и на этой основе осуществлен выбор оптимального варианта развития систем теплоснабжения городского поселения Игрим на перспективу до 2040 года.

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения Игрим.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей городского поселения Игрим приведен в Разделе 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского поселения Игрим до 2040 г.

Актуализированный прогноз ввода новых объектов на территории городского поселения Игрим скорректирован в результате анализа и сопоставления предоставленных сведений о вводе в эксплуатацию строительных площадей различного назначения.

Также при формировании прогноза перспективной застройки и тепловой нагрузки учтены сведения о планируемом вводе жилых и нежилых строений, предоставленные в соответствие с заявками организаций, обратившихся за подключением к тепловым сетям.

Определены значения ввода строительных фондов на территории проектов планировки в период до 2040 года, при этом учтены объемы строительных фондов, фактически введенные в границах проектов планировки.

## Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2019-2022 гг.) приводится прирост ресурсопотребления для условного 2022 года, в период 2022-2024 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, планируемой к вводу в эксплуатацию в данный период и т.д.

Данные по перспективной застройке гп. Игрим на расчётный период до 2040 гг. определены по Генеральному плану гп. Игрим, с учетом текущих задач и планов, определенных администрацией поселения. Данные по планируемому размещению и сносу строительных фондов в гп. Игрим приведены в таблице 7.

Данные по численности населения на перспективу п.  Игрим, п. Ванзетур и д. Анеева предоставлены администрацией гп. Игрим и приведены в таблице 8.

Из представленных данных следует:

- строительство площадей жилищного фонда в городском поселении Игрим прогнозируется на уровне 12,194 тыс. м2;

- строительство площадей общественного фонда - на уровне 21,382 тыс. м2;

- суммарный ввод строительных площадей ожидается на уровне 33,576 тыс. м2.

- снос ветхого жилья составит – 33,576 тыс. м2.

Планируемое размещение и снос строительных фондов в Муниципальном образовании городское поселение Игрим

| Период | Наименование единицы территориального деления | Сносимые здания, тыс. м2, количество жителей, работающих | Планируемые к строительству здания, тыс. м2, количество жителей, работающих |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жилые и многоквартирные дома | Общественные здания | Производственные здания промышленных предприятий |
|  |  |  | 1-3 этажа | 5 этажей и выше |  |  |
| 2024 г. | п. Игрим | 3,623 / 60 |  |  | 3,623 / 60 |  |
|  | п. Ванзетур | 2,812 / 55 | 2,007 / 52 |  | 0,805 / 3 |  |
|  | д. Анеева | 1,133 / 3 |  |  | 1,133 / 3 |  |
|  | Всего по МО | 7,568 / 118 | 2,007 / 52 |  | 5,561 / 66 |  |
| 2025 г. | п. Игрим | 4,298 / 355 | 2,663 / 105 |  | 1,635 / 250 |  |
|  | п. Ванзетур | 0,379 / 12 | 0,379 / 12 |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | 4,677 / 367 | 3,042 / 117 |  | 1,635 / 250 |  |
| 2026 г. | п. Игрим | 4,298 / 355 | 2,663 / 105 |  | 1,635 / 250 |  |
|  | п. Ванзетур | 0,379 / 12 | 0,379 / 12 |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | 4,677 / 367 | 3,042 / 117 |  | 1,635 / 250 |  |
| 2027 г. | п. Игрим | 5,674 / 106 | 1,293 / 56 |  | 4,381 / 50 |  |
|  | п. Ванзетур | 0,284 / 10 | 0,284 / 10 |  |  |  |
|  | д. Анеева | 1,525 / 5 |  |  | 1,525 / 5 |  |
|  | Всего по МО | 7,483 / 121 | 1,577 / 66 |  | 5,906 / 55 |  |
| 2028 г. | п. Игрим | 2,918 / 147 | 2,918 / 147 |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | 2,918 / 147 | 2,918 / 147 |  |  |  |
| 2029 г. | п. Игрим | 8,280 / 110 |  |  | 8,280 / 110 |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | 8,280 / 110 |  |  | 8,280 / 110 |  |
| 2030 г. | п. Игрим | 2,650 / 140 | 2,650 / 140 |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | 2,650 / 140 | 2,650 / 140 |  |  |  |
| 2031 г. | п. Игрим |  |  |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |
| 2032 г. | п. Игрим |  |  |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |
| 2033 г. | п. Игрим |  |  |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |
| 2034 г. | п. Игрим |  |  |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |
| 2035 г. | п. Игрим |  |  |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |
| 2040 г. | п. Игрим |  |  |  |  |  |
|  | п. Ванзетур |  |  |  |  |  |
|  | д. Анеева |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 33,576 / 1003 | 12,194 / 522 |  | 21,382 / 481 |  |

Планируемое изменение численности населения по административным районам городского поселения Игрим

| Населенный пункт | Численность населения на начало года, тыс. чел |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2040 |
| П. Игрим | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 | 8235 |
| П. Ванзетур | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Д. Анеева | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Всего | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 | 8838 |

Наибольшее строительство площадей перспективной застройки – 22,646 тыс. м2, в соответствии с таблицей 7, ожидается в период с 2024 по 2030 годы, что в 2,1 раза больше ожидаемого ввода за период с 2031 по 2040 годы.

Наименьшее строительство площадей перспективной застройки – 10,93 тыс. м2, ожидается в период с 2024 по 2029 годы.

Характеристики перспективных строительных фондов по отдельным населенным пунктам городского поселения Игрим представлены в таблице 9.

Характеристики строительных фондов по населенным пунктам городского поселения Игрим, тыс. м2

| Район | 2024-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- |
| Жилая застройка |
| п. Игрим | 6,844 | 2,65 |
| п. Ванзетур | 2,67 | - |
| д. Анеева | - | - |
| Общественная застройка |
| п. Игрим | 9,639 | 8,28 |
| п. Ванзетур | 0,805 | - |
| д. Анеева | 2,658 | - |
| Итого | 22,62 | 10,93 |

Прогнозом развития городского поселения Игрим предусмотрен ежегодный ввод зданий жилого и общественного строительства в объеме, равном 4,53 тыс.м2на период 2024-2030 гг, и уменьшение ввода нового строительства до 1,37 тыс.м2за период 2031-2040 гг. (таблица 10).

Среднегодовой баланс строительства в городском поселении Игрим, тыс. м2

| Год | Новое строительство | Снос | Годовой баланс |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-2030 | 4,53 | 4,53 | 0 |
| 2031-2040 | 1,7 | 1,7 | 0 |

В соответствии с таблицей 10 приростов площадей многоквартирной жилой и общественной застройки за период 2031-2040 гг. не произойдет, так как темпы ввода нового строительства будут соответствовать темпам вывода зданий из эксплуатации и сносу.

Согласно Генерального плана развития городского поселения Игрим, не планируется выделение площадок и развитие на них крупных производственных зон в п. Игрим, п. Ванзетур, д. Анеева.

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты на отопление и вентиляцию для перспективной застройки гп. Игрим разрабатывались на основе нормативных документов, устанавливающих предельные значения удельных показателей теплопотребления для новых зданий различного назначения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №  18  «Об  утверждении  Правил  установления  требований  энергетической эффективности  для  зданий,  строений  и  сооружений  и  требований  к  правилам определения  класса  энергетической  эффективности  многоквартирных домов» удельная  годовая  величина  расхода  энергетических  ресурсов  в  новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых  зданиях  и  зданиях  общественного  назначения  должна  уменьшаться  не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

- с января 2011 года (на период 2011–2015 годов) - не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2016 года (на период 2016–2019 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2020 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Такая же степень понижения потребления энергетической ресурсов с первых чисел 2011, 2016 и 2020 годов установлена и в Приказе Минрегионразвития РФ № 262.  В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции принято дельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

- на период 2011–2015 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 15 %;

- на период 2016–2019 гг. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 30 %;

- на период с 2020 г. - удельное теплопотребление в соответствии с СНиП 23-02-2003, уменьшенное на 40 %.

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона.  Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии со Сводом правил СП 131.13320.2012 «СНиП 23-01-99*.  Строительная климатология», утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года № 275.

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчетный период уровня обеспеченности населения жильем.

Так как выводимые из эксплуатации здания строились по старым нормам энергетической эффективности, а вновь возводимые объекты будут построены с учетом современных требований к энергоэффективности, то прироста тепловых нагрузок на период до 2040 года в гп. Игрим не произойдет.

В таблице 11 представлен перспективный баланс спроса на тепловую мощность по отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского поселения Игрим.

Прогнозные перспективные нагрузки по административным районам городского поселения Игрим с учетом существующих нагрузок, Гкал/год

| Район | Годы |
| --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2035 | 2036-2040 |
| п.г.т Игрим | 85540 | 85540 | 85540 | 85540 | 85540 | 85540 |
| п. Ванзетур | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
| Всего по городскому поселению Игрим | 87275 | 87275 | 87275 | 87275 | 87275 | 87275 |

Исходя из данных таблицы 11, следует отметить, что данные по отпуску указаны с учетом вновь построенных объектов (котельная №3, в случае с котельной 5 объект – центральный тепловой пункт с увязкой с котельной №2).

Данные по удельным расходам тепловой энергии для обеспечения технологических процессов организациями, осуществляющими выработку тепловой энергии для целей осуществления технологических процессов, не предоставлены.  Возможность формирования прогноза перспективных удельных расходов для обеспечения технологических процессов при условии отсутствия базовых величин отсутствует.

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий гп. Игрим

| Год застройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2 | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч м2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2024-2029 гг. | Жилая многоквартирная | 0,091 | 0 | 0,051 | 0,143 | 42,1 | 0 | 6,9 | 49 |
|  | Общественно-деловая | 0,072 | 0,089 | 0,021 | 0,182 | 47,3 | 56,2 | 2,6 | 106,2 |
| 2030-2035 гг. | Жилая многоквартирная | 0,075 | 0 | 0,051 | 0,127 | 36,2 | 0 | 6,9 | 43,1 |
|  | Общественно-деловая | 0,058 | 0,075 | 0,021 | 0,153 | 42,9 | 47,2 | 2,6 | 92,7 |
| 2036-2040 гг. | Жилая многоквартирная | 0,065 | 0 | 0,051 | 0,116 | 32,2 | 0 | 6,9 | 39,1 |
|  | Общественно-деловая | 0,053 | 0,06 | 0,021 | 0,134 | 42,3 | 38,2 | 2,6 | 83,1 |

Распределение снижения потребления тепловой энергии по видам строений приведено на рисунке 1.

- Распределение снижения суммарной перспективной тепловой нагрузке по типам вводимых строений

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов с разделением спроса по теплоносителю (вода и пар) по городскому поселению Игрим на период до 2040 г., Гкал/ч

| Район | Год |
| --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |
| п.г.т Игрим | 0,00 | - | 0,00 | 0 | - | 0 | -0,44 | - | -0,44 | -0,44 | - | -0,44 | -0,69 | - | -0,69 |
| п. Ванзетур | 0,00 | - | 0,00 | -0,24 | - | -0,24 | -0,03 | - | -0,03 | -0,03 | - | -0,03 | -0,03 | - | -0,03 |
| Всего по городскому поселению Игрим | 0,00 | - | 0,00 | -0,24 | - | -0,24 | -0,47 | - | -0,47 | -0,47 | - | -0,47 | -0,72 | - | -0,72 |

Продолжение таблицы 14

| Район | Год |
| --- | --- |
|  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |
| п.г.т Игрим | -0,28 | - | -0,28 | -1,08 | - | -1,08 | -0,25 | - | -0,25 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| п. Ванзетур | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Всего по городскому поселению Игрим | -0,28 | - | -0,28 | -1,08 | - | -1,08 | -0,25 | - | -0,25 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |

Продолжение таблицы 14

| Район | Год |
| --- | --- |
|  | 2034 | 2035 | 2040 |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |
| п.г.т Игрим | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| п. Ванзетур | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Всего по городскому поселению Игрим | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |

## Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на расчётный период не планируются.

## Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям системы теплоснабжения, на площадь зоны действия системы теплоснабжения

Площадь зоны действия системы теплоснабжения должна определяться по данным электронной модели системы теплоснабжения, как площадь (в гектарах), ограниченная контуром, построенным по конечным точкам подключения объектов теплопотребления к тепловым сетям системы теплоснабжения.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по поселению, городскому округу, городу федерального значения должна определяться как частное от деления расчетной тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям всех систем теплоснабжения, действующих в поселении, на площадь застроенной территории (по данным утвержденного генерального плана поселения.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

## Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

П. Игрим (зона действия котельных  № 2, № 3, № 4, № 5, № 9, БМК №1)

На территории поселка городского типа осуществляют деятельность шесть котельных:

- Котельная № 2 (МУП «Теплосети Игрим»): располагаемая мощность 16,53 Гкал/ч, установленная мощность 33,8 Гкал/час, подключенная нагрузка 6,021 Гкал/час, тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 14,372 км.

- Котельная № 3 (МУП «Теплосети Игрим»): располагаемая мощность 2,9 Гкал/ч, установленная мощность 7,2 Гкал/час, подключенная нагрузка 1,761 Гкал/час, тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 4,332 км.

- Котельная № 4 (МУП «Теплосети Игрим»): располагаемая мощность 8,85 Гкал/ч, установленная мощность 10,32 Гкал/час, подключенная нагрузка 11,06 Гкал/час, тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 17,18 км.

- Котельная № 5 (МУП «Теплосети Игрим»): располагаемая мощность 4,25 Гкал/ч, установленная мощность 10,8 Гкал/час, подключенная нагрузка 2,47 Гкал/час, тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 8,742 км.

- Котельная № 9 (МУП «Теплосети Игрим»): располагаемая мощность 0,407 Гкал/ч, установленная мощность 0,516 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,042 Гкал/час, тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 1,0 км.

- БМК №1 (МУП «Теплосети Игрим»): располагаемая мощность 15,48 Гкал/ч, установленная мощность 15,48 Гкал/час, подключенная нагрузка 10,15 Гкал/час, тепловая сеть двухтрубная, протяженностью 22,906 км.

Прокладка трубопроводов подземная бесканальная. Сеть тупиковая. Существующий температурный график тепловых сетей 95/70 °С.

Система ГВС-закрытая, присоединение потребителей системы отопления - непосредственное, без смешивающих устройств.

Зоны действия котельных в п. Игрим показаны на рисунке 4.

П. Ванзетур (зона действия котельной № 6)

Располагаемая мощность котельной 3,2 Гкал/час, установленная мощность 3,2 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,728 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении – 5 578 м.   Прокладка тепловой сети - преимущественно подземная бесканальная, имеется часть надземной прокладки в деревянном коробе. Сеть тупиковая. Существующий температурный график тепловых сетей – 95/70 °С.

Система ГВС – не предусмотрена, присоединение потребителей системы отопления к тепловой сети - непосредственное, без смешивающих устройств.

- Зоны действия котельных п. Игрим

- Зона действия котельной № 6 п. Ванзетур

## Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

К расчетному сроку 2040 г в гп. Игрим планируется ввод в эксплуатацию 33,576 тыс. м2 площадей жилой и общественной застройки, но это не приведет к повышению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения гп. Игрим, так как в этот же период будет выведено из эксплуатации и снесено 33,576 тыс. м2 жилой и общественной застройки. Новые объекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию с учетом новых требований по энергоэффективности зданий, что приведет в перспективе к снижению потребления тепловой энергии.

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии п. Игрим представлены на рисунке 6.

В рамках реализации проекта «Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в г.п.Игрим» по адресу: г.п.Игрим, ул.Быстрицкого,9, Березовского района, ХМАО-Югры на земельном участке существующей котельной №1, построена новая блочно-модульная котельная №1 мощностью 15 МВт. Введена в эксплуатацию БМК 18 МВт в августе 2023 г.

В перспективе в п. Игрим требуется произвести реконструкцию тепловых сетей и вывести из эксплуатации газовые котельные №2, № 3 и №5.

В схеме предлагается на земельном участке котельной №2 предусмотреть новое строительство блочно-модульной котельной №2 мощностью 25 МВт. с закольцовкой 2-х систем теплоснабжения (котельная №2+котельная №5). Для обеспечения существующих нагрузок котельной №5 планируется на площадке котельной №5 строительство ЦТП мощностью 4 МВт. Для закольцовки двух систем необходимо строительство участка трубопровода от планируемой БМК 25 МВт  к ЦТП мощностью 4 МВт.

Также планируется строительство в районе котельной №3 – строительство автоматизированной модульной котельной мощностью 4 МВт.

Планируется также реконструкция котельной №4 в части замены водогрейных котлов, в связи с физическим износом.

п. Ванзетур

В 2024 году планируется строительство в районе действующей угольной котельной новой БМК на каменном (буром) угле мощностью 1,7 МВт. К расчетному сроку 2040г. к тепловым сетям п. Ванзетур будут подключаться новые потребители, но увеличения тепловых нагрузок не произойдет, так как будет выведено из эксплуатации 3 475 м2 ветхого строительства. Приросты строительных фондов на перспективу равны 0.

Данный район имеет резерв располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, но в связи с физическим и моральным износом оборудования котельной предлагается ее реконструкция и реконструкция тепловых сетей.

- Перспективные зоны действия котельных п. Игрим

В таблице 14 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения Игрим до 2040 г. по периодам.

Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения Игрим до 2040 года по периодам

| Наименование мероприятия | Период до 2024 г | Период 2025-2029г г | Период 2030-2040гг | Всего до 2040 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод из эксплуатации неэффективных котельных, шт | 4 | 0 | - | 4 |
| Реконструкция котельных в существующих зданиях, шт | 1 | 0 | - | 1 |
| Строительство новых котельных для бесперебойного обеспечения существующих потребителей | 3 | 0 | - | 3 |
| Строительство ЦТП для обеспечения существующих потребителей в районе котельной №5 | 1 |  |  | 1 |
| Итого | 9 | 0 | 0 | 9 |

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной застройки многоквартирными домами.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов.  По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.  Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки.

Существующая зона индивидуального теплоснабжения в п. Игрим расположена на севере и в незначительной степени в центре поселения.

Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения в п. Игрим показана на рисунке 7.

В п. Ванзетур 61 потребитель жилого фонда (14,32 тыс. м2) обеспечен индивидуальным квартирным (печным) отоплением. В основном это малоэтажный жилищный фонд, выполненный из бруса, реже из шлакобетона.

Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения в п. Ванзетур показана на рисунке 8.

В перспективе до 2027 г. предполагается подключение зон индивидуального теплоснабжения потребителей п. Игрим в центральной части поселка к БМК № 1 и котельной № 2.

Перспективное положение зоны действия индивидуальных источников показано на рисунке 9.

Согласно Генерального плана развития городского поселения Игрим теплоснабжение жилых и общественных зданий в зоне жилой индивидуальной застройки п. Игрим предусматривается осуществлять с помощью поквартирных теплогенераторов, работающих на газе и электричестве.

- Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Игрим (существующее положение)

- Зона действия индивидуальных источников тепловой энергии п. Ванзетур (существующее положение)

- Зона действия индивидуальных источников теплоснабжения п. Игрим на перспективу до 2040 г.

Исходя из согласованного плана размещения застройки и учитывая сложившуюся на момент разработки схемы теплоснабжения ситуацию в системе теплоснабжения п. Ванзетур, все планируемые к строительству на расчетный срок жилые дома будут иметь индивидуальное отопление. Данные дома планируется оснастить электрическими котлами. Источником электроснабжения для указанных домов будут являться поселковые распределительные сети 0,4 кВт, ОАО Югорская региональная электросетевая компания (ОАО «ЮРЭСК»), эксплуатируемые ОАО «ЮТЭК-Березово».

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он складывается из мощностей:

- ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла, выводимого в плановый (средний, текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается.

В таблице 15 представлен баланс тепловой мощности источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов промышленности и ЖКС, и тепловой нагрузки в городском поселении Игрим по годам с определением резервов (дефицитов).

В рамках реализации проекта «Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в г.п.Игрим» по адресу: г.п.Игрим, ул.Быстрицкого,9, Березовского района, ХМАО-Югры на земельном участке существующей котельной №1, построена новая блочно-модульная котельная №1 мощностью 15 МВт. Введена в эксплуатацию БМК 18 МВт в августе 2023 г.

На котельной № 2 п. Игрим в настоящее время существует избыток располагаемой тепловой мощности, который составляет 27,775 Гкал/ч (82,2 %). В связи с передачей нагрузки от котельной № 5 на ЦТП на котельной образуется избыток располагаемой мощности в объеме 8,33 Гкал/ч.

Котельная № 3 предназначена к выводу из эксплуатации после ввода в эксплуатацию новой блочно-модульной котельной мощностью 4 МВт после 2023 года.

На котельной № 4 п. Игрим в настоящее время существует дефицит располагаемой тепловой мощности, который составляет -0,74 Гкал/ч (-7,17%), в перспективе на котельной образуется небольшой избыток мощности в размере 1,79 Гкал/ч (17,38 %). Избыток мощности будет получен за счет вывода из эксплуатации ветхого жилья, построенного с учетом старых требований по энергоэффективности зданий и строительства нового жилья того же объема, но построенного с применением новых современных материалов и более низкими значениями удельной отопительной нагрузки.

Котельная № 5 предназначена к выводу из эксплуатации с передачей нагрузки на вновь построенный ЦТП (центральный тепловой пункт), соединенный с котельной № 2 после 2023 года.

На котельной № 6 п. Ванзетур уже в настоящее время существует избыток располагаемой тепловой мощности, который составляет 2,47 Гкал/ч (77,25 %), в перспективе к 2040 году резерв мощности составит 0,30 Гкал/ч (28,76 %).

В целом на котельных городского поселения Игрим  во  всем  периоде  действия схемы  теплоснабжения  будет  присутствовать небольшой резерв тепловой мощности.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории городского поселения Игрим, отсутствует.

## Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжени

Перспективный радиус эффективного теплоснабжения определен для существующего состояния систем теплоснабжения и расчетного периода (2040 г.) с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии (мощности). Результаты расчетов представлены в таблице 16.

Радиусы теплоснабжения источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов городского поселения Игрим

| Наименование источника тепловой энергии | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
|  | 2024-2035 гг | 2040 |
| Городское поселение Игрим |
| БМК №1 | 7458 | 8824 |
| Котельная № 2 | 4182 | 5773 |
| Котельная № 3 | 1225 | - |
| Котельная № 4 | 3863 | 3679 |
| Котельная № 5 | 2133 | - |
| Котельная № 6 | 906 | 596 |
| Котельная № 9 | 213 | 213 |

Для ряда источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия.

Изменение эффективного радиуса определяется не только изменением тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников.

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объемы сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС.

При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития.

Водоподготовительные установки предусмотрены в технологическом цикле пяти котельных городского поселения Игрим: котельная п. Игрим № 2, котельная п. Игрим № 4, котельная п. Игрим № 9, БМК №1 п. Игрим.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей в ее зоне действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице 16 приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зоне их действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей.

Анализ таблицы 16 показывает, что производительности водоподготовительных установок котельных № 2, № 4, № 9 и БМК №1 достаточно для покрытия существующих нагрузок потребителей. В перспективе к 2040 году возникнет дефицит производительности ВПУ на котельной № 2, который составит 0,45 т/ч.

На котельных № 9 и № 4 в перспективе сохранится запас производительности водоподготовительных установок.

Результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зоне их действия с учетом перспективных планов развития

| БМК № 1 |
| --- |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2035 | 2036-2040 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 1,91 | 2,22 | 2,40 | 2,35 | 2,32 | 2,24 | 2,22 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 5,09 | 5,92 | 6,40 | 6,27 | 6,19 | 5,97 | 5,92 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") производительности ВПУ в эксплуатационном режиме | т/час | 6,09 | 5,78 | 5,60 | 5,65 | 5,68 | 5,76 | 5,78 |
| Котельная п. Игрим № 2 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 1,40 | 2,15 | 2,12 | 2,07 | 2,05 | 1,97 | 1,95 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 3,73 | 5,73 | 5,65 | 5,52 | 5,47 | 5,25 | 5,20 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") производительности ВПУ в эксплуатационном режиме | т/час | 0,1 | -0,65 | -0,62 | -0,57 | -0,55 | -0,47 | -0,45 |
| Котельная п. Игрим № 4 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 1,66 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,09 | 1,08 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 4,43 | 3,17 | 3,12 | 3,07 | 3,04 | 2,91 | 2,88 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") производительности ВПУ в эксплуатационном режиме | т/час | 2,54 | 3,01 | 3,03 | 3,05 | 3,06 | 3,11 | 3,12 |
| Котельная п. Игрим № 9 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") производительности ВПУ в эксплуатационном режиме | т/час | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

В таблице 17 представлены перспективные объемы теплоносителя для перспективного развития системы теплоснабжения, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции трубопроводов.

Перспективные балансы теплоносителя

| Период |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, в том числе | т/час | 1,91 | 2,22 | 2,40 | 2,35 | 2,32 | 2,24 | 2,22 |
| Нормативные утечки | т/час | 1,71 | 1,99 | 2,15 | 2,10 | 2,08 | 2,00 | 1,99 |
| Пусковые утечки | т/час | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| Регламентные утечки | т/час | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Котельная п. Игрим № 2 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, в том числе | т/час | 1,40 | 2,15 | 2,12 | 2,07 | 2,05 | 1,97 | 1,95 |
| Нормативные утечки | т/час | 1,26 | 1,92 | 1,89 | 1,85 | 1,83 | 1,77 | 1,75 |
| Пусковые утечки | т/час | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Регламентные утечки | т/час | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная п. Игрим № 4 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, в том числе | т/час | 1,66 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,09 | 1,08 |
| Нормативные утечки | т/час | 1,49 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 0,97 |
| Пусковые утечки | т/час | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Регламентные утечки | т/час | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная п. Ванзетур № 6 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, в том числе | т/час | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Нормативные утечки | т/час | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Пусковые утечки | т/час | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Регламентные утечки | т/час | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Игрим № 9 |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, в том числе | т/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| Нормативные утечки | т/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Пусковые утечки | т/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Регламентные утечки | т/час | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| ИТОГО по всем тепловым источникам гп. Игрим |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях, в том числе | т/час | 5,32 | 5,87 | 5,98 | 5,84 | 5,78 | 5,57 | 5,51 |
| Нормативные утечки | т/час | 4,66 | 5,13 | 5,24 | 5,12 | 5,07 | 4,89 | 4,85 |
| Пусковые утечки | т/час | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,51 |
| Регламентные утечки | т/час | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |

Как видно из таблицы 17:

- Подпитка в тепловых сетях незначительно увеличивается с 5,32 т/ч до 5,51 т/ч в 2040 году;

- Нормативные потери теплоносителя увеличатся на 4%, в зависимости от темпов строительства новых тепловых сетей и реконструкции существующих.

## Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически необработанной и недеаэрированной водой.

Баланс производительности ВПУ в аварийных режимах представлен в таблице 17

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается два варианта развития системы теплоснабжения городского поселения Игрим.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012г. (изменения от 31.05.2022 года)).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает, что реконструкция котельных и тепловых сетей не будут реализованы в запланированные сроки. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки).

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения Игрим предлагается вариант 1.

Ценовые зоны на территории городского поселения Игрим отсутствуют.

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Перспективные зоны малоэтажной застройки

В соответствии с Генеральным планом и его корректировками на территории городского поселения Игрим предусматриваются зоны застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки.

В этих зонах следует проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на проектирование.

В этих зонах следует рассматривать, в том числе, источники тепловой энергии, использующие возобновляемые или вторичные энергоресурсы (тепловые насосы и др.).

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов следует ориентироваться на энергоэффективные котлы конденсационного типа.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

При обосновании предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ № 154:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения в настоящей работе были приняты материалы Генерального плана городского поселения Игрим, «Сценарные условия развития электроэнергетики РФ на период до 2030 г.», а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные архитектурно-планировочного раздела Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

В процессе выполнения Схемы рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных районов от систем тепло-, электро-, газоснабжения с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись экспертно тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок и источники энергии, а также потребные мощности новых источников энергоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.

Предложения по реконструкции существующих котельных

Котельная №4 установленной мощностью 10,3 Гкал/ч имеет не удовлетворительное состояние, водогрейные котлы работают с заниженным КПД. Из-за высокого содержания железа в подпиточной воде происходит отложение на внутренних поверхностях пластин теплообменника, что приводит к повреждению и частой замене пластин. Через точечные повреждения в пластинах теплообменников   загрязненная сетевая вода поступает в котловой контур и тем самым загрязняет внутренние поверхности труб. Под воздействием высоких температур и отложением тяжелых металлов на поверхности труб образовывается слой накипи, в результате чего  КПД котла снижено. Отложение тяжелых металлов на внутренних стенках труб привели к полному зарастанию полости, отсутствию циркуляции теплоносителя, к перегреву и разрыву трубопроводов; В результате была произведена вырезка части котловых труб: КВа№1- 35 ед; КВа№2- 34 ед;  КВа№3- 22 ед.

В 2024 – 2025 гг. планируется замена конвективного пучка труб, либо полная замена водогрейных котлов.

Для устранения имеющихся проблем в эксплуатации системы теплоснабжения п. Ванзетур Схемой теплоснабжения предполагается строительство новой угольной котельной мощностью 1,7 МВт после 2024 года.

## Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению котельных.

Котельная № 1 установленной мощностью 34,596 Гкал/ч.  Оборудование котельной выработало свой нормативный срок службы и требует замены, система автоматизации не соответствует современным требованиям, отсутствует резервное топливо, кроме этого требует увеличения производительности система водоподготовки котельной.

Здание котельной находится в неудовлетворительном состоянии. Экспертиза промышленной безопасности не проводилась. Предъявлялись неоднократные предписания от органов Ростехнадзора по проведению экспертизы. В связи с чем произведена ликвидация котельной № 1.

В рамках реализации проекта «Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в г.п.Игрим» по адресу: г.п.Игрим, ул.Быстрицкого,9, Березовского района, ХМАО-Югры на земельном участке существующей котельной №1, построена новая блочно-модульная котельная №1 мощностью 15 МВт. Введена в эксплуатацию БМК 18 МВт в августе 2023 г.

В схеме предлагается на земельном участке котельной №2 предусмотреть новое строительство блочно-модульной котельной №2 мощностью 25 МВт. с закольцовкой 2-х систем теплоснабжения(котельная №2+котельная №5). Для обеспечения существующих нагрузок котельной №5 планируется на площадке котельной №5 строительство ЦТП мощностью 4 МВт. Для закольцовки двух систем необходимо строительство участка трубопровода от планируемой БМК 25 МВт  к ЦТП мощностью 4 МВт.

Также планируется строительство в районе котельной №3 – строительство автоматизированной модульной котельной мощностью 4 МВт.

Планируется также реконструкция котельной №4 в части замены водогрейных котлов, в связи с физическим износом.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно на территории городского поселения Игрим не запланированы.

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При разработке Схемы теплоснабжения городского поселения Игрим мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируются.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории городского поселения Игрим не планируется строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, поэтому перевод котельных в пиковый режим в зоне действия ТЭЦ осуществляться не будет.

## Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Системы теплоснабжения городского поселения Игрим созданы и эксплуатируются в соответствии с температурным графиком 95/70 °С, рекомендуемыми ведомственными правилами для источников тепла различных типов и мощности.

Существующие системы теплоснабжения городского поселения Игрим, запроектированные и развивающиеся при расчетных температурных графиках 95/70 °С в случае сохранения этих параметров будут иметь минимальные финансовые издержки.

В соответствии с требованиями законодательных документов к закрытой системе теплоснабжения, при наличии совместного обеспечения нагрузки ГВС и отопления по одним трубопроводам минимальная температура прямой сетевой воды в закрытой тепловой сети (на источнике) должна быть ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до требуемой температуры. При этом предусматривается излом отопительного температурного графика. С учетом теплопотерь и снижения температуры воды в зданиях и квартальных сетях такой температуры недостаточно для выполнения современных требований СанПиН по качеству горячего водоснабжения с ограничением минимальной температуры горячей воды в местах водоразбора равной 65 °С.

Таким образом, в зависимости от протяженности сетей, их состояния, а также других факторов, определяющих теплопотери в сети ГВС до мест водоразбора, температура излома на крупных источниках теплоснабжения должна быть повышена как минимум на 10-15 °С.

Корректировка точки излома графика регулирования не требует дополнительных инвестиций, однако при отсутствии у потребителей количественного регулирования отпуска тепла на отопительных установках может привести к некоторому перерасходу тепловой энергии в переходный период.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Мероприятия по изменению установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии не предусматриваются.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

## Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Так как в предлагаемой схеме теплоснабжения для покрытия дефицитов тепловой мощности источников предусматривается строительство новых более мощных источников теплоснабжения, располагающихся на площадке существующей котельной № 2, реконструкция существующих сетей требуется с целью обновления имеющихся сетей.

Принятая в городе тупиковая схема тепловых сетей в целом обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах Обосновывающих материалов. Гидравлический расчет не выявил избыточные запасы пропускной способности магистральным и внутриквартальным сетям.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

По состоянию на 01.01.2023 г. тепловые сети гп. Игрим находятся в плачевном состоянии и изношены на 77,5 %.

В схеме предлагается на земельном участке котельной №2 предусмотреть новое строительство блочно-модульной котельной №2 мощностью 25 МВт. с закольцовкой 2-х систем теплоснабжения (котельная №2+котельная №5). Для обеспечения существующих нагрузок котельной №5 планируется на площадке котельной №5 строительство ЦТП мощностью 4 МВт. Для закольцовки двух систем необходимо строительство участка трубопровода от планируемой БМК 25 МВт  к ЦТП мощностью 4 МВт.

В таблице 18 приведен перечень участков тепловой сети, строительство которых, необходимо для подключения новых абонентов согласно разработанной схемы гп. Игрим, в разрезе по каждому источнику тепловой энергии.

Перечень участков тепловой сети для подключения новых потребителей

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Диаметр Dу, мм | Протяженность теплотрассы в двухтрубном исполнении L, м | Тип прокладки | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от БМК № 1 |
| 2024-2028 гг. |
| Монтаж |
| 1 | 1ТК1.26 | П1-12-1 | 50 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 1ТК1.1.9 | П2-12-1 | 50 | 11.32 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1-3.2 | П3-13-1 | 80 | 36.8 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1-3.3.1 | П4-13-1 | 80 | 23.5 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1-3.7 | П5-13-1 | 80 | 21.1 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.26 | 1ТК1.27 | 250 | 277 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 1ТК1.27 | 1ТК1.27.1 | 100 | 35.5 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 1ТК1.27.1 | П1-14-1 | 50 | 11.4 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 1ТК1.27.1 | 1ТК1.27.2 | 80 | 79.15 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 1ТК1.27.2 | П2-14-1 | 50 | 11 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 1ТК1.27.2 | П3-14-1 | 50 | 69 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 1ТК1.27 | 1ТК1.27-1 | 100 | 93 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 1ТК1.27-1 | П4-14-1 | 50 | 12.5 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 1ТК1.1.2-3.1 | П5-14-1 | 50 | 20 | Подземная бесканальная |  |
| 15 | 1ТК1-7.2 | 1ТК1-7.2-1 | 80 | 76.85 | Подземная бесканальная |  |
| 16 | 1ТК1-7.2-1 | П6-14-1 | 80 | 17.05 | Подземная бесканальная |  |
| 17 | 1ТК1-7.2-1 | П7-14-1 | 80 | 70.06 | Подземная бесканальная |  |
| 18 | 1ТК1-7.4 | П8-14-1 | 80 | 66 | Подземная бесканальная |  |
| Перекладка |
| 3 | 1ТК1 | 1ТК1.1 | 200=>420 | 53,2 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 4 | 1ТК1.1 | 1ТК1.1.1 | 100=>420 | 79,4 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1.1.1 | 1ТК1.1.2 | 150=>420 | 45,8 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.1.2 | 1ТК1.1.3 | 100=>420 | 24,9 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 1ТК1.24 | ул. Молодёжная, 24 | 32=>50 | 15,5 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 1ТК1.1-1 | 1ТК1.1-2 | 100=>150 | 25,6 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 1ТК1.1-2 | 1ТК1.1-3 | 100=>150 | 60,1 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 1ТК1.1-3 | 1ТК1.1-4 | 100=>150 | 34,3 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 1ТК1.1-4 | 1ТК1.1-5 | 100=>150 | 43,8 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 1ТК1.11-4 | пер. Школьный, 3 | 32=>50 | 69,7 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 1ТК1-7.1 | 1ТК1-7.2-1 | 50=>100 | 80,1 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 1ТК1.6 | 1ТК1.7 | 100=>325 | 138 | Подземная бесканальная |  |
| 15 | 1ТК1.7 | 1ТК1.8 | 100=>325 | 19,3 | Подземная бесканальная |  |
| 16 | 1ТК1.8 | 1ТК1.9 | 100=>325 | 26,5 | Подземная бесканальная |  |
| 17 | 1ТК1.9 | 1ТК1.10 | 100=>325 | 8,3 | Подземная бесканальная |  |
| 18 | 1ТК1.10 | 1ТК1.11 | 100=>325 | 34,5 | Подземная бесканальная |  |
| 19 | 1ТК1.21 | Молодежная, 17 | 50=>100 | 14,3 | Подземная бесканальная |  |
| 20 | 1ТК1.13 | 1ТК1.14 | 100=>150 | 76 | Подземная бесканальная |  |
| 21 | 1ТК1.14 | 1ТК1.15 | 100=>150 | 29,4 | Подземная бесканальная |  |
| 22 | 1ТК1.15 | 1ТК1.16 | 100=>150 | 37,8 | Подземная бесканальная |  |
| 23 | 1ТК1.16 | 1ТК1.17 | 100=>150 | 38,9 | Подземная бесканальная |  |
| 24 | 1ТК1.17 | 1ТК1.18 | 100=>150 | 34,4 | Подземная бесканальная |  |
| 25 | 1ТК1.18 | 1ТК1.19 | 100=>150 | 63,8 | Подземная бесканальная |  |
| 2029 |
| Монтаж |
| 1 | 1ТК1-3-4 | 1ТК1-3-5 | 150 | 43,66 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 1ТК1-3-5 | 1ТК1-10 | 150 | 45,63 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1-3-5 | П1-15-1 | 80 | 13,5 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1-4 | П2-15-1 | 80 | 28,2 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1-4 | П3-15-1 | 80 | 9,4 | Подземная бесканальная |  |
| 2030 |
| Монтаж |
| 1 | 1ТК1.27-1 | 1ТК1.27-1.1 | 80 | 58,73 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 1ТК1.27-1 | 1ТК1.27-2 | 80 | 122,46 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1.27-1.1 | П1-16-1 | 50 | 12,3 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1.27-1.1 | П2-16-1 | 50 | 86,6 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1.27-2 | П3-16-1 | 50 | 14,6 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.27-2 | П4-16-1 | 50 | 82,7 | Подземная бесканальная |  |
| Перекладка |
| 1 | 1ТК1.11 | 1ТК1.12 | 150=>325 | 45,1 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 1ТК1.12 | 1ТК1.13 | 150=>325 | 84,3 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1.19 | 1ТК1.20 | 150=>325 | 49,8 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1.20 | 1ТК1.21 | 150=>325 | 80,8 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | Насосная | 1ТК1.22 | 150=>325 | 57 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.22 | 1ТК1.23 | 150=>325 | 82,3 | Подземная бесканальная |  |
| 2024-2027 |
| Монтаж |
| 1 | 1ТК1.1-10.5.1 | 1ТК1.1-10.5.2 | 150 | 162 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 17-21 | П1-(17-21)-1 | 100 | 34.3 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1.1-10.5.1-1 | 1ТК1.1-10.5.1-2 | 100 | 76.7 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1.1-10.5.1-2 | П2-(17-21)-1 | 50 | 19.3 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1.1-10.5.1-2 | П3-(17-21)-1 | 50 | 19.8 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.25 | П4-(17-21)-1 | 50 | 54.1 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 1ТК1.19 | 1ТК1.19-1 | 100 | 112 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 1ТК1.19-1 | 1ТК1.19-1.1 | 100 | 27 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 1ТК1.19-1.1 | П6-(17-21)-1 | 70 | 11 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 1ТК1.19-1.1 | П7-(17-21)-1 | 70 | 44.2 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 1ТК1.18 | П11-(17-21)-1 | 100 | 34.8 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 1ТК1.1.9-6 | П12-(17-21)-1 | 50 | 16.5 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 1ТК1.1.8 | 1ТК1.1.8-1 | 250 | 23 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 1ТК1.1.8-1 | 1ТК1.1.8-1.1 | 200 | 36.2 | Подземная бесканальная |  |
| 15 | 1ТК1.1.8-1.1 | 1ТК1.1.8-1.2 | 200 | 37.8 | Подземная бесканальная |  |
| 16 | 1ТК1.1.8-1.2 | 1ТК1.1.8-1.3 | 200 | 55 | Подземная бесканальная |  |
| 17 | 1ТК1.1.8-1.3 | 1ТК1.1.8-1.4 | 200 | 44.1 | Подземная бесканальная |  |
| 18 | 1ТК1.1.8-1.4 | 1ТК1.1.8-1.5 | 200 | 24.7 | Подземная бесканальная |  |
| 19 | 1ТК1.1.8-1.5 | 1ТК1.1.8-1.6 | 200 | 50 | Подземная бесканальная |  |
| 20 | 1ТК1.1.8-1.6 | 1ТК1.1.9-6 | 100 | 21.5 | Подземная бесканальная |  |
| 21 | 1ТК1.1.8-1 | 1ТК1.1.8-1-1 | 200 | 34.8 | Подземная бесканальная |  |
| 22 | 1ТК1.1.8-1.2 | 1ТК1.1.8-1.2-1 | 200 | 27.2 | Подземная бесканальная |  |
| 23 | 1ТК1.1.8-1 | 1ТК1.1.8-2.1 | 200 | 27 | Подземная бесканальная |  |
| 24 | 1ТК1.1.8-2.1 | 1ТК1.1.8-2 | 70 | 36.4 | Подземная бесканальная |  |
| 25 | 1ТК1.1.8-1.2-1 | 1ТК1.1.8-1.2-2 | 200 | 55 | Подземная бесканальная |  |
| 26 | 1ТК1.1.8-1.4 | 1ТК1.1.8-1.4.1 | 150 | 21.55 | Подземная бесканальная |  |
| 27 | 1ТК1.1.8-1.1 | П14-(17-21)-1 | 70 | 13.3 | Подземная бесканальная |  |
| 28 | 1ТК1.1.8-1.3 | П15-(17-21)-1 | 70 | 8.5 | Подземная бесканальная |  |
| 29 | 1ТК1.1.8-1.5 | П16.1-(17-21)-1 | 50 | 12.3 | Подземная бесканальная |  |
| 30 | 1ТК1.1.8-1-1 | П16.2-(17-21)-1 | 80 | 13.6 | Подземная бесканальная |  |
| 31 | 1ТК1.1.8-1.2-1 | П17.1-(17-21)-1 | 80 | 78 | Подземная бесканальная |  |
| 32 | 1ТК1.1.8-2.1 | П17.2-(17-21)-1 | 80 | 40 | Подземная бесканальная |  |
| 33 | 1ТК1.1.8-1.2-1 | П18.1-(17-21)-1 | 80 | 16.7 | Подземная бесканальная |  |
| 34 | 1ТК1.1.8-1.4-1 | П18.2-(17-21)-1 | 80 | 14.4 | Подземная бесканальная |  |
| 35 | 1ТК1.1.8-1.2-2 | П19.1-(17-21)-1 | 80 | 17.8 | Подземная бесканальная |  |
| 36 | 1ТК1.1.8-1.4-1 | П19.2-(17-21)-1 | 80 | 13.2 | Подземная бесканальная |  |
| 37 | 1ТК1.1.8-1.6 | П19.3-(17-21)-1 | 80 | 76.5 | Подземная бесканальная |  |
| 38 | 1ТК1.1-5.3 | П20-(17-21)-1 | 70 | 44.4 | Подземная бесканальная |  |
| 39 | 1ТК1.1.3-5.2 | П21-(17-21)-1 | 50 | 131 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 40 | 1ТК1.1.3-4 | 1ТК1.1.3-4.1 | 200 | 50 | Подземная бесканальная |  |
| 41 | 1К1.1.3-4.1 | 1ТК1.1.3-4.2 | 200 | 140 | Подземная бесканальная |  |
| 42 | 1ТК1.1.3-4.2 | 1ТК1.1.3-4.3 | 200 | 67.5 | Подземная бесканальная |  |
| 43 | 1ТК1.1.3-4.3 | 1ТК1.1.3-4.4 | 200 | 93.5 | Подземная бесканальная |  |
| 44 | 1К1.1.3-4.1 | П23-(17-21)-1 | 80 | 12.7 | Подземная бесканальная |  |
| 45 | 1ТК1.1.3-4.2 | П24-(17-21)-1 | 80 | 12.2 | Подземная бесканальная |  |
| 46 | 1ТК1.1.3-4.3 | П25-(17-21)-1 | 80 | 12.1 | Подземная бесканальная |  |
| 47 | 1ТК1.1.3-4.4 | П26-(17-21)-1 | 80 | 13 | Подземная бесканальная |  |
| 48 | 1ТК1.1.3-4.4 | П27-(17-21)-1 | 80 | 146 | Подземная бесканальная |  |
| 49 | 1ТК1-11.1 | П28-(17-21)-1 | 80 | 37.1 | Подземная бесканальная |  |
| Перекладка |
| 1 | 1ТК1.1.5 | 1ТК1.1.6 | 200=>250 | 78,2 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 1ТК1.1.6 | 1ТК1.1.7 | 200=>250 | 26,6 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1.1.7 | 1ТК1.1.8 | 150=>250 | 43 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1.1.3 | 1ТК1.1.4 | 200=>250 | 50,4 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1.1.4 | 1ТК1.1.5 | 200=>250 | 75 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.1 | 1ТК1.2 | 200=>250 | 45,6 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 1ТК1.2 | 1ТК1.3 | 200=>250 | 25 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 1ТК1.3 | 1ТК1.4 | 200=>250 | 28 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 1ТК1.1.12 | 1ТК1.1.13 | 150=>250 | 30,2 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 1ТК1.1.11 | 1ТК1.1.12 | 200=>250 | 79,3 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 1ТК1.1-10.2 | 1ТК1.1-10.3 | 100=>150 | 25,5 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 1ТК1.1-10.3 | 1ТК1.1-10.4 | 100=>150 | 30 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 1ТК1.1-10.4 | 1ТК1.1-10.5 | 100=>150 | 32,9 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 1ТК1.1-10.5 | 1ТК1.1-10.5.1 | 100=>150 | 46,61 | Подземная бесканальная |  |
| 2027-2030 |
| Монтаж |
| 1 | 1ТК1.1.14-1 | П2-(22-26)-1 | 70 | 115 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 1ТК1.19-1 | П3-(22-26)-1 | 100 | 21 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1.1-5.2 | П5-(22-26)-1 | 100 | 64 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1.1А | П15-(22-26)-1 | 50 | 23.3 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1.1Б | П16-(22-26)-1 | 50 | 22.5 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.1А | П18-(22-26)-1 | 50 | 14 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 1ТК1.4-7 | П19-(22-26)-1 | 50 | 14.7 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 1ТК1.1Б | П20-(22-26)-1 | 50 | 13.6 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 1ТК1.6-2 | П25-(22-26)-1 | 50 | 24.6 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 1ТК1.6А | П32-(22-26)-1 | 50 | 11.2 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 1ТК1.11-1 | П35-(22-26)-1 | 70 | 18.5 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 1ТК1.11-2 | П36-(22-26)-1 | 70 | 34.3 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 1ТК1.11 | П37-(22-26)-1 | 50 | 14.3 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 1ТК1.11-4 | П40-(22-26)-1 | 100 | 35 | Подземная бесканальная |  |
| 15 | 1ТК1-0 | П42-(22-26)-1 | 150 | 10.6 | Подземная бесканальная |  |
| 16 | 1ТК1.5 | П43-(22-26)-1 | 100 | 70.8 | Подземная бесканальная |  |
| 17 | 1ТК1-3-1 | П44-(22-26)-1 | 80 | 18.4 | Подземная бесканальная |  |
| 18 | 1ТК1-14 | П45-(22-26)-1 | 150 | 15 | Подземная бесканальная |  |
| Тепловые сети зоны котельной № 2 |
| 2025 |
| Монтаж |
| 1 | 2ТК11 | К5 | 325 | 217 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | КОТ. 2 НОВАЯ | К2 | 529 | 34 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 5ТК2-1 | П1-14-5 | 70 | 10.6 | Подземная бесканальная |  |
| Перекладка |
| 1 | 2ТК2 | 2ТК3 | 150=>325 | 120,9 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 2ТК3 | 2ТК4 | 100=>325 | 84 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 2ТК4 | 2ТК5 | 150=>325 | 18,4 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 2ТК5 | 2ТК6 | 150=>325 | 5,2 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 2ТК6 | 2ТК7 | 150=>325 | 43,5 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 2ТК7 | 2ТК8 | 150=>325 | 29,8 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 2ТК8 | 2ТК9 | 150=>325 | 25 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 2ТК9 | 2ТК10 | 150=>325 | 101 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 2ТК10 | 2ТК11 | 100=>325 | 123,6 | Подземная бесканальная |  |
| 2026 |
| Монтаж |
| 1 | 5ТК1.1-14.6 | П1-15-5 | 150 | 62 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 2ТК6.2 | 2ТК6.2-1 | 150 | 108 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 2ТК6.2-1 | П2-15-5 | 100 | 40.4 | Подземная бесканальная |  |
| Перекладка |
| 1 | 2ТК6.1 | 2ТК6.2 | 50=>100 | 78,7 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2027-2032 |
| Монтаж |
| 1 | 5ТК2.3 | 5ТК2.4 | 150 | 73.7 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 5ТК2.1-1 | П1-(17-21)-5 | 70 | 46.6 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 5ТК2.2 | П2-(17-21)-5 | 70 | 8.5 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 5ТК2.3 | П3-(17-21)-5 | 70 | 40 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 5ТК2.4.1 | П4-(17-21)-5 | 70 | 15.4 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 5ТК2.4.2 | П5-(17-21)-5 | 70 | 13.6 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 2ТК2.14 | П1-(17-21)-2 | 50 | 183 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 2ТК1 | П3-(17-21)-2 | 150 | 200 | Подземная бесканальная |  |
| 2032-2032 |
| Монтаж |
| 1 | 2ТК10 | 2ТК10А | 325 | 37.8 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 5ТК1.4 | П2-(22-26)-5 | 70 | 43.2 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 5ТК1.1-7.5 | П3-(22-26)-5 | 70 | 33 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 5ТК1.1-13 | П11-(22-26)-5 | 80 | 15.5 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 5ТК1.1-15.2 | П12-(22-26)-5 | 80 | 29.3 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 5ТК1.1-15.5 | П13-(22-26)-5 | 80 | 35.3 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 5ТК1.1-12 | 5ТК1.1-12.1 | 80 | 46 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 5ТК1.1-12.1 | П14-(22-26)-5 | 50 | 17.8 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 5ТК1.1-12.1 | П15-(2-26)-5 | 50 | 16.7 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 5ТК1 | П16-(22-26)-5 | 50 | 47.1 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 5ТК2-1 | П17-(22-26)-5 | 50 | 53.4 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 5ТК1-1.4 | П18-(22-26)-5 | 80 | 23.2 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 2ТК6.2-1 | П19-(22-26)-5 | 100 | 25.9 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 2ТК2.14-3 | П1-(22-26)-2 | 100 | 32.9 | Подземная бесканальная |  |
| 15 | 2ТК2.14-2.6.5 | П2-(22-26)-2 | 100 | 15.3 | Подземная бесканальная |  |
| 16 | 2ТК2.14-2.6.5 | П3-(22-26)-2 | 100 | 34.5 | Подземная бесканальная |  |
| 17 | 2ТК2.14-2.6.4 | П4-(22-26)-2 | 100 | 29.3 | Подземная бесканальная |  |
| 18 | 2ТК2.14-2.6.4 | 2ТК2.14-2.6.4-1 | 150 | 115 | Подземная бесканальная |  |
| 19 | 2ТК2.14-2.6.4-1 | П5-(22-26)-2 | 100 | 23.6 | Подземная бесканальная |  |
| 20 | 2ТК2.14-2.6.4-1 | П6-(22-26)-2 | 100 | 28.8 | Подземная бесканальная |  |
| 21 | 2ТК2.14-2.3 | 2ТК2.14-2.4 | 100 | 43.4 | Подземная бесканальная |  |
| 22 | 2ТК1.11-1 | П14-(22-26)-2 | 50 | 26.8 | Подземная бесканальная |  |
| 23 | 2ТК1.5 | П15-(22-26)-2 | 80 | 13.7 | Подземная бесканальная |  |
| Тепловые сети зоны котельной № 3 |
| 2025-2027 |
| Монтаж |
| 1 | 3ТК2.1-1.1 | П1 -(17-21)-1 | 100 | 136 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 3ТК2.1-1.2 | 3ТК2.1-1.3 | 150 | 71.3 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 3ТК2.1-1.3 | П2-(17-21)-1 | 100 | 19.68 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 3ТК2.1-1.3 | 3ТК2.1-1.4 | 150 | 76.8 | Подземная бесканальная |  |
| 2028-2030 |
| Монтаж |
| 1 | 3ТК2.1-1.3 | П1-(22-26)-1 | 70 | 16.3 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 3ТК2.1-2 | П3-(22-26)-1 | 70 | 32.5 | Подземная бесканальная |  |
| Тепловые сети зоны котельной № 4 |
| 2025 |
| Монтаж |
| 1 | 4ТК1.9 | 4ТК1.9-1 | 200 | 88.7 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 4ТК1.9-1 | 4ТК1.9-2 | 200 | 183 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 4ТК1.9-2 | П1-13-1 | 70 | 7.7 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 4ТК1.9-2 | 1ТК1.9-3 | 200 | 25.98 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 4ТК1.9-3 | 1ТК1.9-4 | 200 | 16.4 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 4ТК1.9-4 | П1-14-4 | 200 | 12.5 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 4ТК1.9-4 | П2-14-4 | 200 | 13.6 | Подземная бесканальная |  |
| Перекладка |
| 1 | 4ТК1.19-2 | Пром,35 | 50=>150 | 25 |  | ППУ |
| 2026 |
| Монтаж |
| 1 | 1ТК1.9-3А | 1ТК1.9-4А | 200 | 35.26 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 1ТК1.9-4 | 1ТК1.9-5 | 200 | 100.5 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 1ТК1.9-5 | П1-15-4 | 200 | 10 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 1ТК1.9-5 | П2-15-4 | 200 | 40 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 1ТК1.9-1 | 1ТК1.9-1.1 | 200 | 51.5 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 1ТК1.9-1.1 | П3-15-4 | 200 | 30 | Подземная бесканальная |  |
| Перекладка |
| 1 | 4ТК1.19-2 | пер. Пром,6 | 50=>150 | 5,4 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 4ТК1.24 | М-н "Все для дома" | 50=>150 | 22,9 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 4ТК1.23 | Культ,23а | 50=>150 | 52 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 4ТК1.19 | 4ТК1.19-1 | 70=>150 | 47,3 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 4ТК1.9-1 | 4ТК1.19-2 | 50=>150 | 20 | Подземная бесканальная |  |
| 2027 |
| Монтаж |
| 1 | 4ТК1.9-4А | П1-16-4 | 70 | 8.4 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2028-2032 |
| Монтаж |
| 1 | 4ТК1.1-2 | 4ТК1.1-3 | 150 | 102.3 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 4ТК1.1-3 | 4ТК1.1-4 | 150 | 45 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 4ТК1.1-4 | 4ТК1.1-5 | 150 | 58.5 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 4ТК1.1-5 | 4ТК1.1-10 | 100 | 91.1 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 4ТК1.1-3 | П1-(17-21)-4 | 100 | 32.2 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 4ТК1.1-5 | П2-(17-21)-4 | 100 | 24.5 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 4ТК1.2 | 4ТК1.2А | 325 | 55.8 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 4ТК1.2А | 4ТК1.2Б | 325 | 72.3 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 4ТК1.2Б | 4ТК1.2В | 325 | 106.5 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 4ТК1.2В | 4ТК1.13 | 250 | 31.7 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 4ТК1.2В | 4ТК1.2В-1 | 150 | 39.2 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 4ТК1.2В | 4ТК1.9 | 200 | 80.4 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 4ТК1.2-5 | 4ТК1.2-5.1 | 200 | 113.5 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 4ТК1.2-5.1 | 4ТК1.9-1 | 200 | 105 | Подземная бесканальная |  |
| 15 | 4ТК1 | 4ТК1-41 | 200 | 176.1 | Подземная бесканальная |  |
| 16 | 4ТК1.2В-1 | 4ТК1.13-2 | 100 | 39.2 | Подземная бесканальная |  |
| 17 | 4ТК1.2А | П3-(17-21)-4 | 150 | 16.8 | Подземная бесканальная |  |
| 18 | 4ТК1.2А | П4-(17-21)-4 | 150 | 18.2 | Подземная бесканальная |  |
| 19 | 4ТК1.2Б | П5-(17-21)-4 | 150 | 29.3 | Подземная бесканальная |  |
| 20 | 4ТК1.2Б | П6-(17-21)-4 | 150 | 23.6 | Подземная бесканальная |  |
| 21 | 4ТК1-1 | П7-(17-21)-4 | 150 | 14.7 | Подземная бесканальная |  |
| 22 | 4ТК1-1 | П8-(17-21)-4 | 150 | 11.3 | Подземная бесканальная |  |
| 23 | 4ТК1.7 | П9-(17-21)-4 | 150 | 28.6 | Подземная бесканальная |  |
| 24 | 4ТК1.8 | П10-(17-21)-4 | 150 | 30.7 | Подземная бесканальная |  |
| 25 | 4ТК1.2-5.1 | 4ТК1.2-5.1А | 200 | 27.6 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 26 | 4ТК1.2-5.1А | П11-(17-21)-4 | 150 | 18.3 | Подземная бесканальная |  |
| 27 | 4ТК1.2-5.1А | П12-(17-21)-4 | 150 | 15 | Подземная бесканальная |  |
| 28 | 4ТК1.2В-1 | П13-(17-21)-4 | 150 | 33.2 | Подземная бесканальная |  |
| 2032-2037 |
| Монтаж |
| 1 | 4ТК1.2-10 | 4ТК1.2-11 | 150 | 45.9 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 4ТК1.2-2 | 4ТК1.2-2А | 150 | 44 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 4ТК1.2-11 | П3-(22-26)-4 | 150 | 11.2 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 4ТК1.2-11 | П4-(22-26)-4 | 150 | 53.2 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 4ТК1.2-2А | П5-(22-26)-4 | 100 | 12.5 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 4ТК1.2-2Б | П6-(22-26)-4 | 100 | 14.1 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 4ТК1.2-2Б | П7-(22-26)-4 | 100 | 22 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 1ТК1.9-1.1 | 1ТК1.9-1.2 | 150 | 58 | Подземная бесканальная |  |
| 9 | 1ТК1.17-1 | 1ТК1.17-2 | 150 | 40.6 | Подземная бесканальная |  |
| 10 | 1ТК1.17-2 | 1ТК1.17-3 | 150 | 99.8 | Подземная бесканальная |  |
| 11 | 1ТК1.9-1.1 | П9-(22-26)-4 | 100 | 17.6 | Подземная бесканальная |  |
| 12 | 1ТК1.9-1.2 | П10-(22-26)-4 | 100 | 15.3 | Подземная бесканальная |  |
| 13 | 1ТК1.9-1.2 | П11-(22-26)-4 | 100 | 122 | Подземная бесканальная |  |
| 14 | 4ТК1.2В-1 | П12-(22-26)-4 | 100 | 14.2 | Подземная бесканальная |  |
| 15 | 4ТК1.14-1 | П13-(22-26)-4 | 100 | 16.3 | Подземная бесканальная |  |
| 16 | 4ТК1.15.1 | П14-(22-26)-4 | 100 | 36.4 | Подземная бесканальная |  |
| 17 | 4ТК1.17-2 | П15-(22-26)-4 | 100 | 20.4 | Подземная бесканальная |  |
| 18 | 4ТК1.17-3 | П16-(22-26)-4 | 100 | 18.1 | Подземная бесканальная |  |
| 19 | 4ТК1.17-3 | П17-(22-26)-4 | 100 | 45.3 | Подземная бесканальная |  |
| 20 | 4ТК1.11 | П21(22-26)-4 | 150 | 133 | Подземная бесканальная |  |
| 21 | 4ТК1.15-1 | П22(22-26)-4 | 50 | 51 | Подземная бесканальная |  |
| Тепловые сети зоны котельной № 9 |
| 2024 |
| Монтаж |
| 1 | КОТЕЛЬНАЯ 9 | 6ТК1 | 200 | 21.9 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 6ТК1 | 6ТК2 | 100 | 200 | Подземная бесканальная |  |
| 3 | 6ТК1 | 6ТК3 | 100 | 232.77 | Подземная бесканальная |  |
| 4 | 6ТК3 | 6ТК4 | 80 | 146.34 | Подземная бесканальная |  |
| 5 | 6ТК4 | 6ТК5 | 80 | 84.1 | Подземная бесканальная |  |
| 6 | 6ТК5 | 6ТК6 | 80 | 90.05 | Подземная бесканальная |  |
| 7 | 6ТК6 | П1-13-6 | 50 | 26.4 | Подземная бесканальная |  |
| 8 | 6ТК2 | П2-13-6 | 50 | 27 | Подземная бесканальная |  |
| 2030 |
| Монтаж |
| 1 | 6ТК3 | П1-16-6 | 50 | 18.8 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2031-2032 |
| Монтаж |
| 1 | 6ТК5 | П1-(17-21)-6 | 80 | 25.2 | Подземная бесканальная | ППУ |
| 2 | 6ТК2 | П2-(17-21)-6 | 100 | 127 | Подземная бесканальная |  |
| 2033-2040 |
| Монтаж |
| 1 | 6ТК4 | П1-(22-26)-6 | 50 | 24.3 | Подземная бесканальная | ППУ |

Строительство новых тепловых сетей от котельной № 6 п. Ванзетур в схеме теплоснабжения не предусматривается.

Инвестиции необходимы только для проведения реконструкции существующих тепловых сетей.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включают в себя следующее:

- Секционирование выводов с теплоисточников.

- Строительство кольцующих перемычек на сетях.

В схеме теплоснабжения гп. Игрим устройство перемычек на тепловых сетях не предусматривается.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В схеме теплоснабжения не предусматривается перевод котельных в пиковый режим работы.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения ряд неэффективных котельных предлагается закрыть, а их потребителей перевести на снабжение тепловой энергией от других источников.

## Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка  надежности  теплоснабжения  потребителей городского поселения Игрим,  выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества  поставляемых  товаров,  оказываемых  услуг  для  организаций,  осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

Так как в системах теплоснабжения городского поселения Игрим более 60 % технологических нарушений возникает в тепловых сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих организаций на обеспечение качественной организации следующих мероприятий:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

- использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае проведения недостаточного ремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

- аварийно-восстановительная служба, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

- использование аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям топливо-, электро- и водоснабжения.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии городского поселения Игрим в качестве первоочередных мероприятий необходимо проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость, проложенных до 1990 года.

Предложения по обеспечению качества теплоснабжения

В населенных пунктах городского поселения Игрим имеет место проблема подачи горячей воды потребителям в системы горячего водоснабжения.

Основными причинами данной проблемы являются:

- в сетях ГВС не выдерживаются новые, повышенные гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного ГВС. Не выдерживается требование СанПиН к температуре воды в местах водозабора, которая, независимо от системы теплоснабжения, должна находиться в пределах 60-75 оС.

Для нормализации качества теплоснабжения потребителей и приведения температурных параметров теплоносителя в соответствие с требованиями СНиП в данных районах предлагаются следующие организационные и технические мероприятия:

1. С целью устранения сверхнормативных теплопотерь произвести реконструкцию магистральных и квартальных теплопроводов с обоснованным выбором диаметров.

2. С целью снижения теплопотерь в системах ГВС потребителей и циркуляционных трубопроводах квартальных сетей приводы циркуляционных насосов целесообразно оснастить преобразователями частоты с программным управлением.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского поселения Игрим закрытая система теплоснабжения.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского поселения Игрим закрытая система теплоснабжения.

# Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Основным видом топлива для производства тепловой энергии в городском поселении Игрим является природный газ и уголь. Основными потребителями топлива в городе являются источники теплоснабжения - котельные. Самыми крупными потребителями природного газа являются: котельные МУП «Теплосети Игрим» в п. Игрим (БМК № 1 и котельная № 2).

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения Игрим приведены в таблицах 20, 21.

В перспективе для котельных городского поселения Игрим природный газ остается доминирующим видом топлива.

На котельных городского поселения будет происходить снижение потребления топлива, так как в перспективе планируется снижение потребления тепловой энергии.

Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии от котельных в п. Игрим

| Показатель | Размерность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 3 909,32 | 3 875,11 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 200,35 | 198,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 1 129,40 | 1 119,52 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час |  |  |  |  |  | 3 158,50 | 3 130,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час |  |  |  |  |  | 161,87 | 160,45 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час |  |  |  |  |  | 912,49 | 904,50 |
| Годовой расход условного топлива | т у т |  |  |  |  |  | 8 836,43 | 8 759,11 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 |  |  |  |  |  | 7 139,31 | 7 076,84 |
| Котельная № 2 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 2 332,28 | 3 568,25 | 3 517,46 | 3 437,04 | 3 403,17 |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 529,43 | 809,99 | 798,46 | 780,21 | 772,52 |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 1 884,34 | 2 882,94 | 2 841,90 | 2 776,92 | 2 749,56 |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час | 427,75 | 654,43 | 645,11 | 630,36 | 624,15 |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 5100,61 | 5187,20 | 4382,24 | 5787,31 | 5225,06 |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 4 121,0 | 4 190,96 | 3 540,602 | 4 675,813 | 4 221,549 |  |  |
| Котельная № 5 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час |  |  | 453,6 | 453,6 | 453,6 | 431,2 | 431,2 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час |  |  | 124,2 | 124,2 | 124,2 | 117,3 | 117,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час |  |  | 399,6 | 399,6 | 399,6 | 379,9 | 379,9 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час |  |  | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 103,3 | 103,3 |
| Годовой расход условного топлива | т у т |  |  | 1792,99 | 2229,53 | 1995,52 | 1995,52 | 1995,52 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | н/д | н/д | 1448,63 | 1801,33 | 1612,267 | 1612,267 | 1612,267 |
| Проектируемая БМК № 2 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 2 405,28 | 2 383,54 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 546,00 | 541,06 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час |  |  |  |  |  | 1 943,32 | 1 925,76 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час |  |  |  |  |  | 441,13 | 437,15 |
| Годовой расход условного топлива | т у т |  |  |  |  |  | 5 227,73 | 5 180,48 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 |  |  |  |  |  | 4 223,70 | 4 185,52 |
| Котельная № 3 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час |  |  | 309,6 | 309,6 | 309,6 | 287,5 | 287,5 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час |  |  | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 76,6 | 76,6 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час |  |  | 272,8 | 272,8 | 272,8 | 253,3 | 253,3 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час |  |  | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 67,5 | 67,5 |
| Годовой расход условного топлива | т у т |  |  | 899,64 | 1153,85 | 1075,91 | 1075,91 | 1075,91 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | н/д | н/д | 726,86 | 932,244 | 869,273 | 869,273 | 869,273 |
| Проектируемая БМК № 3 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 1082,1 | 1082,1 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час |  |  |  |  |  | 293,8 | 293,8 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час |  |  |  |  |  | 953,4 | 953,4 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час |  |  |  |  |  | 258,8 | 258,8 |
| Годовой расход условного топлива | т у т |  |  |  |  |  | 5755,38 | 5755,38 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 |  |  |  |  |  | 4650,010 | 4650,010 |
| Котельная № 4 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 1 572,05 | 1 450,31 | 1 430,12 | 1 397,52 | 1 385,09 | 1 333,85 | 1 321,43 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 356,86 | 329,22 | 324,64 | 317,24 | 314,42 | 302,78 | 299,96 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 1 270,12 | 1 171,77 | 1 155,46 | 1 129,11 | 1 119,07 | 1 077,67 | 1 067,64 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час | 288,32 | 265,99 | 262,29 | 256,31 | 254,03 | 244,63 | 242,35 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 3 204,98 | 3 371,58 | 2611,79 | 3104,62 | 2583,18 | 2 899,04 | 2 872,05 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 2 589,444 | 2 724,043 | 2110,18 | 2 508,36 | 2 305,209 | 2 342,26 | 2 320,44 |
| Котельная № 9 п. Игрим |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 | 39,75 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | м3/час | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 | 32,12 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/час | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 71,49 | 62,38 | 54,21 | 57,24 | 59,31 | 59,31 | 59,31 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс м3 | 57,757 | 50,397 | 43,798 | 46,245 | 47,922 | 47,922 | 47,922 |

Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии п. Ванзетур

| Показатель | Размерность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 337,93 | 213,46 | 198,69 | 185,55 | 185,55 | 185,55 | 185,55 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в летний период | кг у.т./час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./час | 76,71 | 48,46 | 45,10 | 42,12 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в зимний период | т/час | 436,85 | 275,95 | 256,84 | 239,86 | 239,86 | 239,86 | 239,86 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | т/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | т/час | 99,16 | 62,64 | 58,30 | 54,45 | 54,45 | 54,45 | 54,45 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 630,81 | 576,96 | 395,87 | 483,98 | 389,71 | 403,28 | 403,28 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 820,058 | 750,048 | 514,632 | 629,18 | 506,622 | 521,32 | 521,32 |

# 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является природный газ и каменный уголь.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельных № 2, № 3, № 4, № 5, № 9 и БМК №1 используется природный газ, для котельной № 6 используется каменный уголь. Теплота сгорания угля 7000 - 8600 ккал/кг (29,1 - 36,01 МДж/кг).

8.4 Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающего вида топлива в городском поселении Игрим природный газ. В городском поселении имеется 7 систем теплоснабжения, одна из которых в качестве основного топлива используют каменный уголь (п. Ванзетур), остальные природный газ (г.п. Игрим).

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.

# Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В схеме предлагается на земельном участке котельной №2 предусмотреть новое строительство блочно-модульной котельной №2 мощностью 25 МВт. с закольцовкой 2-х систем теплоснабжения(котельная №2+котельная №5), для этих целей потребуется вложения порядка 81,75 млн. руб.

Для обеспечения существующих нагрузок котельной №5 планируется на площадке котельной №5 строительство ЦТП мощностью 4 МВт. Для закольцовки двух систем необходимо строительство участка трубопровода от планируемой БМК 25 МВт к ЦТП мощностью 4 МВт. Мероприятие рассчитано стоимостью около 40,48 млн. руб.

Кроме этого планируется ликвидация котельной №3 и строительство новой блочно-модульной автоматизированной котельной мощностью 4 МВт стоимостью около 68,01 млн. руб.

Планируется также реконструкция котельной №4 в части замены водогрейных котлов, в связи с физическим износом. Эти мероприятия потребуют финансовых вложений в размере 3,23 млн. руб.

В п. Ванзетур планируется вывод из эксплуатации котельной №6. После 2024 года предусмотрено строительство новой угольной котельной №6 мощностью 1,7 МВт и стоимостью около 15,2 млн. руб.

Всего на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии гп. Игрим необходимы средства в размере 208,67 млн. руб.

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 643 от 30 декабря 2011 года. В частности, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-2022) для тепловых сетей приведены в Приложении № 10 данного приказа, коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации – в Приложении №17

Следует отметить, что в соответствие с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования.

Стоимость  реализации  мероприятий  по  развитию  систем  теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате  выполнения  проектов  может  быть  существенно  скорректирована  по влиянием  различных  факторов:  условий  прокладки  трубопроводов,  сроков строительства,  сложности  прокладки  трубопроводов  в  границах  земельных участков,  насыщенных  инженерными  коммуникациями  и  инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения придется реконструировать и построить тепловые сети, что потребует вложения инвестиций в размере 69,28 млн. руб.

В связи с износом тепловых сетей, следует заменить тепловые сети. На это потребуется не менее 50,22 млн. руб.

Всего необходимо инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в объеме 169,76 млн. руб.

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения перспективной Схемой теплоснабжения гп. Игрим не предусмотрено.

## Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

На территории городского поселения Игрим закрытая система теплоснабжения.

## Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

Оценка эффективности инвестиций:

  - необходимый объем финансирования – 227,65 млн. руб.

## Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Для систем теплоснабжения п. Игрим и п. Ванзетур теплоснабжающей организацией является МУП «Теплосети Игрим».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и установленными «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», возможным претендентом на статус единой теплоснабжающей организации является МУП «Теплосети Игрим».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес | Системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосети Игрим» | 8613007909 | 628146, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Березовский район, поселок Игрим, Советская ул., д. 28а | Система БМК №1 п. Игрим |
|  |  |  | Система котельной №2 п. Игрим |
|  |  |  | Система котельной №3 п. Игрим |
|  |  |  | Система котельной №4 п. Игрим |
|  |  |  | Система котельной №5 п. Игрим |
|  |  |  | Система котельной №9 п. Игрим |
|  |  |  | Система котельной №6 п. Ванзетур |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая процедура проведена после опубликования сведений о заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на присвоение им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, границы которых определяются границами систем теплоснабжения, образованных на базе источников тепловой энергии, включающих тепловые сети и теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии

| ЕТО | Источник | Принадлежность источника | Административный район |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплосети Игрим» | БМК № 1 п. Игрим, ул. Быстрицкого, 9 | МУП «Теплосети Игрим» | п. Игрим |
|  | Котельная № 2, п. Игрим, ул. Лермонтова, 1а |  | п. Игрим |
|  | Котельная № 3, п. Игрим, ул. Кооперативная, 70 |  | п. Игрим |
|  | Котельная № 4, п. Игрим, ул. Промышленная, 55 |  | п. Игрим |
|  | Котельная № 9, п. Игрим, ул. Водников, 5а |  | п. Игрим |
|  | Котельная № 5 п. Игрим, ул. Промышленная, 36 |  | п. Игрим |
|  | Котельная № 6, п. Ванзетур, ул. Таежная 13 |  | п. Ванзетур |

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах городского поселка Игрим:

| № п/п | Источник | Наименование организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК № 1 п. Игрим, ул. Быстрицкого, 9 | МУП «Теплосети Игрим» |
| 2 | Котельная № 2, п. Игрим, ул. Лермонтова, 1а | МУП «Теплосети Игрим» |
| 3 | Котельная № 3, п. Игрим, ул. Кооперативная, 70 | МУП «Теплосети Игрим» |
| 4 | Котельная № 4, п. Игрим, ул. Промышленная, 55 | МУП «Теплосети Игрим» |
| 5 | Котельная № 9, п. Игрим, ул. Водников, 5а | МУП «Теплосети Игрим» |
| 6 | Котельная № 5 п. Игрим, ул. Промышленная, 36 | МУП «Теплосети Игрим» |
| 7 | Котельная № 6, п. Ванзетур, ул. Таежная 13 | МУП «Теплосети Игрим» |

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками рассмотрены в зонах действия котельных № 2, № 4, № 9, БМК №1 в п. Игрим и котельной № 6 в поселке Ванзетур. При этом проанализировано ежегодное распределение тепловых нагрузок между самими крупными источниками и потребителями, а также котельными, находящимися в зоне действия этих источников.

БМК № 1 п. Игрим

В настоящее время тепловая нагрузка котельной № 1 распределяется почти на всю центральную часть поселка Игрим.

Котельная № 2 п. Игрим

В настоящее время тепловая нагрузка котельной № 2 распределяется почти на всю южную часть поселка Игрим.

Котельная № 4 п. Игрим

Тепловая нагрузка котельной № 4 распространяется на небольшую часть потребителей центрального района и восточного района поселка Игрим.

На период до 2026 г. не планируется увеличение тепловой нагрузки данной котельной, так как новые потребители к котельной подключаться не будут.

Котельная № 9 п. Игрим

Тепловая нагрузка котельной № 9 распространяется на небольшую часть потребителей, расположенных на востоке поселка Игрим, в районе улицы Водников.

На период до 2026 г. тепловая нагрузка данной котельной останется практически неизменной.

Котельная № 6 п. Ванзетур

Данная котельная, на сегодняшний день, обеспечивает тепловой энергией потребителей поселка Ванзетур.

На период до 2026 г. не планируется увеличение тепловой нагрузки данной котельной, так как новые потребители к котельной подключаться не будут.

Условий, при которых возможна поставка тепловой энергии от одного источника теплоснабжения, потребителям подключенных к тепловым сетям от другого источника сейчас в гп. Игрим нет.

В таблице 22 представлено распределение присоединенных тепловых нагрузок к котельным.

Распределение присоединенных тепловых нагрузок (Гкал/ч)

| Параметр | Размерность | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная п. Игрим № 1 | БМК №1 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 34,596 | 34,596 | 34,596 | 34,596 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 18,56 | 15,48 | 15,48 | 15,48 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 15,43 | 15,43 | 15,43 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 1,37 | 5,10 | 5,10 |
|  | % | 42,45% | 42,45% | 42,45% | 42,45% | 11,54% | 32,95% | 32,95% |
|  |  | Котельная п. Игрим № 2 | БМК №2 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 28,396 | 28,396 | 28,396 | 28,396 | 21,49 | 21,49 | 21,49 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 21,49 | 21,49 | 21,49 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 16,45 | 21,46 | 21,46 | 21,46 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 6,021 | 6,021 | 6,021 | 6,021 | 6,021 | 6,021 | 6,021 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
|  | % | 60,97% | 60,97% | 60,97% | 60,97% | 38,76% | 38,76% | 38,76% |
|  |  | Котельная п. Игрим № 3 | БМК №3 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 2,86 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 | 1,761 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | % | 35,14% | 35,14% | 35,14% | 35,14% | 42,37% | 42,37% | 42,37% |
| Котельная п. Игрим № 4 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 | 8,84 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 10,124 | 9,34 | 9,21 | 11,06 | 8,92 | 8,59 | 8,51 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | -1,46 | -0,68 | -0,55 | -2,40 | -0,26 | 0,07 | 0,15 |
|  | % | -16,54% | -7,68% | -6,21% | -27,12% | -2,94% | 0,79% | 1,69% |
|  |  | Котельная п. Игрим № 5 | ЦТП в районе котельной №5 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | % | 38,12% | 38,12% | 38,12% | 38,12% | 26,741% | 26,74% | 26,74% |
|  |  | Котельная № 6 п. Ванзетур | БМК №6 п. Ванзетур |
| Установленная мощность | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,42 | 1,9 | 1,99 | 2,07 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | % | 75,69% | 59,38% | 62,19% | 64,69% | 28,76% | 28,76% | 28,76% |
| Котельная п. Игрим № 9 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | % | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 87,96% | 87,96% |

# Раздел 12.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15,  пункта 6  Федерального закона от 27  июля 2010  года  90-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию,  тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На 01.01.2023 на территории городского поселения Игрим участки бесхозяйных тепловых сетей не выявлены.

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденных схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а в период до утверждения таких схемы и программы в 2023 году (в отношении технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем в 2024 году) - также утвержденных схемы и программы развития Единой энергетической системы России, схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена соответствующая технологически изолированная территориальная электроэнергетическая система) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и решений по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, не связанных с увеличением установленной генерирующей мощности, и выводу из эксплуатации генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения Игрим отсутствуют.

13.5 Обоснованные предложения по строительству (реконструкции, связанной с увеличением установленной генерирующей мощности) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения покрытия перспективных тепловых нагрузок для их рассмотрения при разработке схемы и программы развития электроэнергетических систем России, а также при разработке (актуализации) генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики - при наличии таких предложений по результатам технико-экономического сравнения вариантов покрытия перспективных тепловых нагрузок

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории городского поселения Игрим отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения предлагается установка электрических подогревателей.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Для перевода потребителей, у которых отсутствует внутридомовая система горячего водоснабжения, предлагается установка электрических подогревателей.

Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 г | Величина показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2029 | 2030-2035 | 2036-2040 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | тут/Гкал | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м2/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | тут/кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из консолидированных средств федерального, окружного и местного бюджетов на условиях софинансирования.

# Text boxes

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО гп. ИГРИМ до 2040 года (актуализация на 2024 год)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

гп. Игрим

2023 год